附件一：  采购需求

数据中心机房消防系统维护更新项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂瓶组检测充装(含拆装) | 1、根据年限要求，由具备资质的厂家对到达检测年限的气体灭火系统钢瓶进行检测，若钢瓶合格，按照《气瓶安全技术规程》的规定打上或压印检验标志，喷涂检验色标，出具检验合格证。检测内容含钢瓶内部检查、瓶口螺纹、内部干燥、水压试验、气密试验等； 2、含七氟丙烷药剂检测充装并对充装后的七氟丙烷药剂进行纯度的复检并出具七氟丙烷药剂检测报告； 3、含上门拆卸、恢复安装及搬运，检测期间提供备用钢瓶，拆除的同时安装备用钢瓶，保障受灭火系统保护区域的消防安全。 | 2 | 瓶组 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火剂瓶组检测充装(含拆装) | 1、根据年限要求，由具备资质的厂家对到达检测年限的气体灭火系统钢瓶进行检测，若钢瓶合格，按照《气瓶安全技术规程》的规定打上或压印检验标志，喷涂检验色标，出具检验合格证。检测内容含钢瓶内部检查、瓶口螺纹、内部干燥、水压试验、气密试验等； 2、含七氟丙烷药剂检测充装并对充装后的七氟丙烷药剂进行纯度的复检并出具七氟丙烷药剂检测报告； 3、含上门拆卸、恢复安装及搬运，检测期间提供备用钢瓶，拆除的同时安装备用钢瓶，保障受灭火系统保护区域的消防安全。 | 1 | 瓶组 |  |  |
| 3 | 阀头维修及密封圈、膜片更换 | 含瓶头阀的密封圈、安全膜片、工作膜片的更换，并对储瓶内壁和虹吸管、瓶头阀安全泄放装置进行除锈、清洗防腐和打油处理。 | 3 | 套 |  |  |
| 4 | 七氟丙烷灭火剂损耗补充 | 把原瓶内气体取出，钢瓶检测完成后再回冲，补充损耗的气体。 | 121 | Kg |  |  |
| 5 | 机房消防专业巡检测试 | 服务期内提供数据中心机房消防报警系统及七氟丙烷气体灭火系统维保服务；一年至少2次巡检，巡检范围包括但不限于:火灾报警控制器、气体灭火控制器、烟感探测器、温感探测器、灭火剂瓶组和排烟机等；巡检发现问题及时进行维修处理(报价含更换设备的安装施工费用，需更换的设备及材料费用不包含在内)。 | 1 | 年 |  |  |
| 6 | 第三方消防系统检测费 | 对中心机房的消防功能进行委托第三方有权机构的检测并出具检测报告。 | 1 | 项 |  |  |